电力用户新装供电方案确认单

申请编号：3226072200099999

申请类型：低压非居民

| 户名 |  | 张三（3203111500001） |  |  |  |  | 行政区 |  |  | 溧水区 |  | 用电期限 | 正式用电 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用电 地址 |  | 南京市溧水区永阳镇测试小区1幢101 |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 211200 |  |
| 联系人 |  | 张三 |  | 电话 |  | 13800001111 |  |  | 行业分类 |  |  | 商业 |  |
| 用检户信息 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 标志 | 运行方式 |  |  |  |  |  |  |  |  | 电源性质 |  |  |  |
| 保留 | 单电源 |  |  |  |  |  |  |  |  | 主供电源 |  |  |  |
| 线路变更情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供电电压 |  | 批准容量 | 供电线路 |  | 公配名称 |  |  | 公配容量 |  |  | 上一年最大负荷 |  | 接户方式 |
| 380V |  | 160kVA | 10kV 永阳线 |  | 永阳变3号公配 |  |  | 200kVA |  |  | 50kW |  | 电缆 |
| 勘察员： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 张三，申请低压非居民，用于商业，合同容量为160kVA。 该户由10kV 永阳线 永阳变3号公配供电，新放4*150电缆185米，两孔100MPP加筋排管160米，240冷缩终端2套。新装400A三相一表位落地式表箱。计量装置配置3×220/380V伏、400A电表一只。执行一般工商业及其他用电电价。计量装置按照DL448规程和南京供电公司智能表配置要求设置，电力设施运行维护管理责任分界点设在计量箱出线开关下桩头以下10cm处。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 低压客户经理班意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 营销部意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 配电运检班意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运维检修部意见 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |